## VANJSKA RASVJETA ŽDO U PULI
EL ROY | d.o.o. TROŠKOVNIK |  |  |  | Proj.br. 1544
PULA | VANJSKE RASVJETE UZ ZGRADU ŽDO U PULI |  |  |  | Datum: 9.2023.
Red. br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina |  | Jed. cijena |  | Ukupno
Investitor: ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI - POLA, ROVINJSKA 2A, PULA
Građevina: VANJSKA RASVJETA UZ ZGRADU ŽDO U PULI - POLA
Projekt: GLAVNI PROJEKT
Dio: MAPA 1 - PROJEKT VANJSKE RASVJETE
1. | TROŠKOVNIK VANJSKE RASVJETE
OPĆA IZJAVA PONUDITELJA I IZVOĐAČA:
A. | U svim jediničnim cijenama troškovnika, bez obzira da li je to u istima izričito
navedeno ili nije, uključeno je sljedeće:
1. | Oprema:
1.1. | Nabava, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja opreme na gradilištu,
1.2. | Dokumenti prema čl. 7. i 18. Zakona o gradnji NN 153/13 i pripadajućim podzakonskim
aktima (tvornička ispitivanja i atesti, izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i dr.),
2. | Montaža:
2.1. | Demontaža postojeće opreme, prijevoz u skladište investitora, ili mjesto oporabe ili zbrinjavanja
do udaljenosti cca 15 km od objekta; uključivo angažiranje registrirane tvrtke za sortiranje i
zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada (čelik, bakar, PVC i dr.) na zakonski način.
2.2. | Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija,
2.3. | Sve vrste radova na prilagodbi postojeće opreme, koja se zadržava,
2.4. | Sve vrste radova na montaži nove opreme,
2.5. | Sve potrebne manipulacije u električnoj instalaciji objekta
2.6. | Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku.
3. | Ispitivanja
3.1. | Ispitivanja i mjerenja; parcijalno za svaku etapu radova i kompletno (sveobuhvatno)
po završetku svih radova,
3.2. | Funkcionalna ispitivanja, podešenja i puštanje u probni rad,
3.3. | Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku.
4. | Ostalo:
4.1. | Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal (razne skele, potporne konstrukcije i dr.),
koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
B. | Jedinične cijene zemljanih radova vrijede za stvarno ugrađene/nabijene
slojeve kanala, bez obzira na koeficijente stišljivosti materijala.
Projektant:
Letizia Rojnić Poldrugovac, dipl.ing.el.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Prethodni radovi: 1. terenski izvid svih komunalnih tvrtki, te po potrebi državnih, županijskih i općinskih/gradskih ureda koja su izdala posebne uvjete, odn. imaju instalacije unutar obuhvata 2. označavanje postojećih instalacija na trasi, 3. mikrolokacija kabelske trase i rasvjetnih mjesta
|  | m | 88 | x |  | = | 0
2. | Pripremni radovi: 1. geodetsko kolčenje kabelske trase i rasvjetnih mjesta, 2. izrada i ovjera elaborata o iskolčenju građevine, 3. izrada/postava zaštitnih mjera, 4. ishodovanje svih ostalih potrebnih dozvola-suglasnosti.
|  | m | 88 | x |  | = | 0
3. | Strojno/ručno vađenje betonskih ploča na dijelu trase u nogostupu, debljina cca 6 cm. Odlaganje neoštećenih ploča za kasniju uporabu, odvoz ošećenih na mjesto oprabe ili zbrinjavanja. Obračun po ukupnoj površini izvađenih ploča.
| 0,6x14 | m2 | 8.4 | x |  | = | 0
4. | Strojno vađenje ivičnjaka zelenila i prijevoz materijala na mjesto oporabe ili zbrinjanvanja. Nabava novog betonskog ivičnjaka, ručni iskop kanala 30x30 cm, izrada novog temelja za ivičnjake betonom C20/25 postava ivičnjaka i učvršćivanje, uključivo sve potrebne radnje i materijal (fugiranje i sl.).
|  | m | 3 | x |  | = | 0
5. | Pažljivi strojni i ručni iskop kanala bez obzira na kategoriju tla. Utovar, prijevoz i istovar iskopanog materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja do 15 km.Čišćenje dna kanala od odrona, neposredno prije polaganja pijeska ili betoniranja podloge. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, materijal i usluge koji su potrebni za vršenje iskopa na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija i okolnih građevina, i to:
▪ izvidi i nadzor komunalnih i dr. tvrtki (najmanje 2 puta - kod otkrivanja i prije konačnog zatrpavanja),
▪ ispitivanja za utvrđivanje vrste postojećih instalacija,
▪ mjerenje prisustva plina, kod križanja sa plinskim cijevima,
▪ zaštitne mjere (označavanje, ograđivanje, podupiranje i mehanička zaštita postojećih cijevi i kabela; crpljenje vode i kanalizacije iz kanala zbog kiše ili puštanja cijevi,i dr.
▪ korištenje odgovarajućih strojeva i metoda iskopa da ne dolazi do vibracija tla štetnih za postojeće instalacije i građevine (mini rovokopač, pikamiranje kompresorom, ručni iskop)
▪ svi ostali neimenovani radovi, materijal i usluge koji se mogu pojaviti na predmetnoj trasi.
Nikakvi drugi troškovi za iskop kanala neće se priznavati.
Obračun po m3 iskopanog kanala.
| (0,4x0,8x88) | m3 | 28.16 | x |  | = | 0
U blizini postojećih instalacija dozvoljen je samo ručni iskop!
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi, betonom C 16/20.
| (na izlazu iz objekta - 0,3x0,2x2m | m3 | 0.12 | x |  | = | 0
7. | Nabava, prijevoz i polaganje u kanal strojnog pijeska 0-4mm, u dva sloja po 10 cm. Obračun po m3 položenog pijeska u kanal.
| 0,4x0,2x80 | m3 | 6.4 | x |  | = | 0
8. | Nabava, prijevoz i polaganje u kanal zemlje crvenice u dva sloja po 10 cm i nabijanje oko trake za uzemljenje, uz istovremeno vlaženje vodom, odnosno završni sloj u zelenilu. Obračun po m3 položene/nabijene zemlje.
| (0,4x0,2x88) + (0,6x0,1x74) | m3 | 11.48 | x |  | = | 0
9. | Nabava i polaganje u kanal rebrastih dvoslojnih savitljivih PEHD/F (RDC) cijevi crvene boje, tip KABUPLAST-F ø40.
|  | m | 93 | x |  | = | 0
10. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - ENERGETSKI KABEL.
| 88x1,05 | m | 93 | x |  | = | 0
11. | Izrada tamponskih slojeva 10-20 cm u nogostupu i zelenom pojasu. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=30 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona.
| 0,4x0,25x14 + 0,4x0,3x74 | m3 | 10.28 | x |  | = | 0
12. | Dobava i postavljanje novih, istovjetnih betonskih ploča na prethodno pripremljenu podlogu; dovođenje u prvotno stanje uključivo sav potreban materijal i radovi. Obračun po ukupnoj površini postavljenih ploča.
| 0,6x14 | m2 | 8.4 | x |  | = | 0
13. | Izrada temelja rasvjetnog stupa h=3 m, kako slijedi: - proširenje i produbljenje kanala na 1,0x1,0/0,8=0,8 m3 - drvena oplata 0,6x0,7x4=1,68 m2 - cijevi RDC ø40, 2 kom/1,0 m +1c. ø20 (uzemljivač) - beton C 25/30, 0,6x0,6x0,7=0,26 m3 , s aditivima za vodonepropusnost i protiv smrzavanja (kod betoniranja ugraditi 4 kom temeljnih vijaka sa šablonom, koje dobavlja izvođač elektro radova) - zaštitna kapa iznad prirubnice stupa, beton C 25/30, 0,6x0,6x0,50=0,02 m3 Zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0.1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem do Me = 60 MN/m2; nakon polaganja kabela, pijeska i štitnika. Odvoz preostalog materijala i dovođenje u prvotno stanje.
|  | kom | 5 | x |  | = | 0
14. | Materijal i radovi za uvod 1 c. Ø32 u zgradu: strojno rezanje otvora cca 10x8cm, dužine 20cm dužine na dnu pročelju (u dijelu s kulir žbukom), postava i zazidavanje cijevi i kabela; proboj kroz zid u kancelariju. Zazidavanje cijevi, popravak hidroizolacije i kulir žbuke na pročelju, vodonepropusno brtvljenje cijevi i kabela, te dovođenje vanjskog i unutarnjeg zida u provobitno stanje. U cijeni su uključeni svi potrebni radovi i materijal.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
15. | Ostali manji radovi na trasi vanjske rasvjete, kako slijedi: - zaštita postojećih instalacija prilikom izvođenja radova - po potrebi - uvidu na licu mjesta, - popravak oštećenih postojećih instalacija (iznimno); - popravak zida (žbukanje, ličenje) na pozicijama izvođenja radova u objektu (uvod kabela u razdjelnik RO-2, prolaz kroz kancelariju. sve po upisu nadzornog inženjera.
| Komplet | kom | 1 | x |  | = | 0
16. | Ispitivanja od strane ovlaštene tvrtke, sa izdavanjem izvješća: 1. ispitivanje marke betona temelja; svaki dan betoniranja.
| Komplet za 5 kom stupnih mjesta. | kom | 1 | x |  | = | 0
17. | Geodetski snimak trase kabela i stupnih mjesta, cijevi snimiti prije zatrpavanja kanala. Isporuka u 2 primjerka + 1 primjerak na CD-u, u digitalnom obliku.
|  | m | 88 | x |  | = | 0
1. | UKUPNO, GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | EPR kabel 0.6/1 kV, tip FG16OR16 3G4 mm2, uključivo zaglavci, spojni i montažni pribor.
|  | m | 125 | x |  | = | 0
2. | Odvojna "T" kabelska spojnica 0,6/1 kV, s uključenim izoliranim vijčanim kompaktnim stezaljkama, RAYCHEM, tip SMOE 81601 ili jednakovrijedna, glavni i odvojni vodič 5x2,5-10 mm2.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
3. | EPR kabel 0,6/1kV, tip FG16OR16 3G1,5 mm2.
|  | m | 15 | x |  | = | 0
4. | Vod 0,7 kV, tip HO7V-R-J 1x25 mm2, žuto-zeleni, ne podržava gorenje; uključivo stopice i vijčani pribor.
|  | m | 10 | x |  | = | 0
5. | Če traka P 25x4 mm, uključivo križne spojnice traka/traka i traka/Cu uže (s međupločicom), te spajanje uzemljenja na rasvjetne stupove.
|  | m | 100 | x |  | = | 0
6. | Spoj uzemljivača na stup metalne ograde iznad prilaznog stepeništa (stezaljka ili obujmica).
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
7. | Toplo cinčani i praškasto bojani čelični rasvjetni stup, visine h=3,0 m, s temeljnom pločom (prirubnicom), "DISANO" tip 1480 ili jednakovrijedan, sljedećih osnovnih zahtjeva: - konusni cjevasti čelični stup, visina h= 3,0m, s temeljnom pločom-prirubnicom, debljina stijenke stupa min. 3mm, Ø89mm - dno, Ø60mm - vrh, - stup vruće cinčan i praškasto bojan, boja grafit siva (tamno siva- kao svjetiljka) - temeljni vijci po preporuci proizvođača za predmetni stup, 4 kom + šablona - otvor 132x38mm, vratašca i nosač za razdjelnicu - vanjski priključak za uzemljenje M10 - unutarnji priključak za zaštitni vod M8 - vrh stupa ø60/100mm (provjeriti prema odabranoj svjetiljci). Stup statički dimenzioniran kako slijedi: - zona 3 - jaka bura, - lokacija zaklonjena - izloženost salinitetu.
|  | kom | 5 | x |  | = | 0
Ispunjava ponuditelj jednakovrijedne opreme:
- proizvođač: ......................................................
- tip: ......................................................
Obavezan prilog: usporedna tablica tehničkih karakteristika specificirane i ponuđene opreme
8. | Stupna razdjelnica za ugradnju u rasvjetni stup st. 7. ulaz/izlaz 2 kabela do 3x4 mm2 , odvojak za svjetiljke 1,5mm2, dvostruko izolirana (klasa II električne zaštite), mehanička zaštita IP 44, opremljena sa 1 kom - cilindrični osigurač gG 4A za zaštitu svjetiljke.
|  | kom | 5 | x |  | = | 0
9. | LED urbana svjetiljka "DISANO" tip 1517 CLIMA LED. 35W, 4084lm, 3000 K ili jednakovrijedna
slijedećih zahtjeva: - kompenzirana (cos φ ≥ 0,9), - izvor LED, ukupna snaga ≤ 35 W, 4084 lm, CRI ≥70, temperatura boje 3000K, iskoristivost ≥117lm/W, životni vijek 80000 h, L80B20, pasivno hlađenje, - širokosnopna simetrična optika, zasjenjena, - polikarbonatni difuzor, otporan na udarce, UV stabiliziran - mehanička zaštita IP 65/IK08, silikonske brtve, - dvostruko izolirana, klasa II, - za vertikalni nasadnik Ø60mm, - kućište od tlačno lijevanog aluminija, otporno na koroziju i salinitet, boja grafit siva, usklađena s rasvjetnim stupom poz. 7., - opremljena s IP 67 konektorom za brzi spoj, anti kondenzacijskim ventilom, temperaturnom zaštitom, prenaponskom zaštitom 6/10 kV, - dimenzije: visina 490mm ±5%, promjer 520mm±5%, težina do 5 kg , - CE i ENEC certifikati, garancija 5 godina.
|  | kom | 5 | x |  | = | 0
Ispunjava ponuditelj jednakovrijedne opreme:
- proizvođač: ......................................................
- tip: ......................................................
Obavezan prilog: usporedna tablica tehničkih karakteristika specificirane i ponuđene opreme
10. | Radovi i oprema u postojećem razdjelniku RO-2, na hodniku prizemlja: 1 kom - kombinirani automatski instalacijski prekidač C10A, 10kA, 2P, plus diferencijalni član 30mA, AC, 1 kom automatski instalacijski prekidač, C6A,10kA, 1P, 1 kom - sklopnik modularni, kontakti 2NO, 25A, AC7a, svitak 230V, 50Hz, 1 kom - izborna preklopka 1-0-2, 1P, 230V, 20A, modularana, 1 kom - digitalni vremenski relej s mogućnošću dnevnog/tjednog programa, "ETI" tip SHT-1 ili jednakovrijedan. sa LCD displejem, napajanje 230V, 50Hz, izlaz 1NCO kontakt, za montažu na DIN nosač, 1 kpl. - sitni materijal za ožičenje nove opreme (tuljci, kab. kanal, uvodnica, nosači i sl.). uvod kabela FG16OR16 3G4mm2, podžbukno, ugradnja i spajanje opreme.
| Komplet | kom | 1 | x |  | = | 0
11. | PVC instalacijski minikanal kanal, dimenzije do 40x40 mm, uključivo poklopac i fazonski komadi za polaganje po pravilima struke: kutevi, kutni spojevi, poc. vijčani pribor za pričvršćenje na zid i dr. (polaganje kabela od RO-2 do po kancelariji do izlaza iz objekta.).
Kanal se u prostoriji polaže ispod stropa, te u uglu spušta na poziciju izlaza iz objekta (cca 5cm od poda).
|  | m | 20 | x |  | = | 0
12. | Ispitivanje el. instalacije vanjske rasvjete od strane ovlaštene tvrtke (cca 88 m' trase, 5 kom novih rasvjetnih mjesta/stupova) sa izdavanjem izvješća, kako slijedi: 1. neprekidnost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala 2. izolacijski otpor svih kabela/strujnih krugova; prije spajanja opreme, 3. funkcionalnost ormara, razdjelnika i ostale opreme, 4. otpor uzemljenja, uključivo izjednačenje potencijala metalne ograde iznad stepeništa, 5. kontrola zaštite od neizravnog dodira (automatsko isklapanje napajanja u TN-C-S sustavu primjenom zaštitnih uređaja diferencijalne struje).
| Komplet | kom | 1 | x |  | = | 0
13. | Ostali troškovi: - podešenje digitalnog uklopnog sata za rad po zahtjevima korisnika (zima / ljeto) - dokumentacija izvedenog stanja, tri (3) primjerka, (po potrebi - ukoliko se izvedeno stanje razlikuje od projekta). - primopredaja i puštanje u pogon.
| Komplet | kom | 1 | x |  | = | 0
2. | UKUPNO, ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA VANJSKE RASVJETE UZ ZGRADU ŽUPANIJSKOG:
DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U PULI-POLA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
| UKUPNO, VANJSKA RASVJETA: | [5 empty] | 0
| PDV 25% | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0